## Slide 1: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 06 CLP e Rede Industriais: Comunicação via MODBUS – Automação Industrial
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: CLP – Indústria 4.0
....

## Slide 4: CLP – Redes Industrias
Redes Industriais são sistemas que permitem a comunicação entre dispositivos como sensores, controladores e atuadores em ambientes industriais automatizados.
CONECTIVIDADE ...

## Slide 5: CLP – Redes Industrias
Vantagens
Redução de cabeamento : Comunicação digital reduz a necessidade de fios individuais para cada sinal.
Diagnóstico remoto: Permite monitoramento e manutenção à distância, otimizando o tempo de resposta e a eficiência.
Flexibilidade e expansão: Fácil integração de novos dispositivos e adaptação a mudanças na planta industrial.

## Slide 6: CLP – Protocolos de Redes Industriais
MODBUS - comunicação entre CLPs e os sistemas de automação
PROFIBUS - indústrias de processo: petroquímica e refinarias
CANopen - sistemas de controle de máquinas orientadas por movimento, como por exemplo, veículo.
Ethernet/IP - fábricas norte-americanas que utilizam dispositivos Rockwell Automation.

## Slide 7: CLP – Protocolos de Redes Industriais
Protocolos | Tipo de Comunicação | Topologia | Velocidade | Aplicações Típicas
MODBUS | Mestre-escravo | Barramento | Até 115 kbps | CLPs, HMIs, sensores
PROFIBUS | Mestre-escravo/Token | Barramento | Até 12 Mbps | Automação de processos
CANopen | Multi-mestre | Barramento | Até 1 Mbps | Controle de máquinas móveis
Ethernet/IP | Baseado em Ethernet | Estrela (switches) | 10/100 Mbps ou + | Automação industrial geral

## Slide 8: CLP – Protocolos de Redes Industriais
🔄 MODBUS: Simples e barato, mas limitado em velocidade e segurança.
🚦 PROFIBUS: Confiável, usado em ambientes críticos.
🚜 CANopen: Ótimo para sistemas embarcados e veículos industriais.
🌐 Ethernet/IP: Alta velocidade, ideal para integração com redes corporativas.

## Slide 9: CLP – Introdução MODBUS
MODBUS - protocolo de comunicação criado em 1979 pela Modicon (hoje parte da Schneider Electric), utilizado amplamente na automação industrial.
Características Principais
Protocolo Aberto: 🔓 Gratuito e amplamente adotado, com suporte em muitos equipamentos.
Baseado em Arquitetura Mestre-Escravo: 🔄Um dispositivo mestre controla um ou mais escravos.
Comunicação Simples e Confiável: ✔️Fácil de implementar, ideal para aplicações industriais robustas.

## Slide 10: CLP – Introdução MODBUS
Curiosidade Técnica
MODBUS funciona por meio de registradores e endereços fixos. Ele pode operar sobre diversas mídias, como RS-232, RS-485 e até TCP/IP (MODBUS TCP).
Ex.: mestre (CLP) e vários escravos (sensores, atuadores) em linha.

## Slide 11: CLP – Protocolos MODBUS
MODBUS RTU (Serial – RS-485)
Formato binário, comunicação eficiente e compacta.
Utiliza a porta serial RS-485 (ou RS-232 em alguns casos).
Ideal para ambientes industriais com poucos dispositivos.
MODBUS ASCII
Dados transmitidos em formato texto (ASCII).
Mais fácil de debugar, porém menos eficiente que o RTU.
Também usa RS-232/RS-485.

## Slide 12: CLP – Protocolos MODBUS
MODBUS TCP (Ethernet)
Funciona sobre redes Ethernet (TCP/IP).
Alta velocidade e integração com redes corporativas.
Muito usado em automação moderna e sistemas SCADA.
MODBUS RTU | MODBUS ASCII | MODBUS TCP
![RS-485 Ícone] | ![Texto/Terminal] | ![Ethernet Ícone]
Mestre ↔ Escravos | Mestre ↔ Escravos | Mestre ↔ Escravos
Comunicação binária | Comunicação em texto | Comunicação via IP

## Slide 13: CLP – Estrutura MODBUS
A comunicação MODBUS segue uma estrutura padrão de mensagem entre mestre e escravo:
┌──────────────┬──────────────┬───────────┬────────────┐
│ Endereço │ Função │ Dados │ Verificação │
│ do Dispositivo│ (Código) │ │ (CRC ou LRC)│
└──────────────┴──────────────┴───────────┴────────────┘

## Slide 14: CLP – Estrutura MODBUS
🧩 Componentes da Mensagem
🆔 Endereço do Dispositivo: Identifica qual escravo receberá a mensagem.
⚙️ Código da Função: Indica a ação a ser executada (ex: leitura, escrita).
🧾 Dados: Contém os parâmetros para a função solicitada (ex: registradores, valores).
🔐 Verificação (CRC ou LRC) : Garante a integridade da mensagem — CRC no RTU, LRC no ASCII.

## Slide 15: CLP – Estrutura MODBUS
🧩 Componentes da Mensagem
Ciclo de Comunicação: ➡ Mestre envia solicitação; ⬅ Escravo processa e responde
🆔Endereço do Dispositivo: Identifica qual escravo receberá a mensagem.
⚙️Código da Função: Indica a ação a ser executada (ex: leitura, escrita).
🧾Dados: Contém os parâmetros para a função solicitada (ex: registradores, valores).
🔐Verificação (CRC ou LRC) : Garante a integridade da mensagem — CRC no RTU, LRC no ASCII.

## Slide 16: CLP – Função MODBUS
Código | Função | Tipo de Acesso | Descrição
01 | Leitura de Bobinas | Leitura | Lê saídas digitais (ON/OFF)
02 | Leitura de Entradas Digitais | Leitura | Lê entradas digitais (botões, sensores)
03 | Leitura de Registradores de Retenção | Leitura | Lê dados analógicos do processo
04 | Leitura de Registradores de Entrada | Leitura | Lê valores de sensores analógicos
05 | Escrita de Bobina Única | Escrita | Liga/desliga uma saída digital
06 | Escrita em Registrador de Retenção | Escrita (único) | Escreve um valor em registrador analógico
16 | Escrita em Múltiplos Registradores | Escrita (múltiplos) | Escreve vários valores de uma vez

## Slide 17: CLP – Função MODBUS
Exemplos de Uso
Leitura de Bobinas: Saber se uma válvula está aberta ou fechada.
Leitura de Entrada: Ler a temperatura de um sensor.
Escrita em Registradores (06/16): Enviar um setpoint para um controlador - CLP.

## Slide 18: CLP – Tipos de Memória MODBUS
Nome da Área | Endereçamento | Tipo de Acesso | Descrição
Coil | 0xxxx | Leitura/Escrita | Saídas digitais (ex: motores)
Discrete Input | 1xxxx | Somente Leitura | Entradas digitais (ex: sensores)
Input Register | 3xxxx | Somente Leitura | Valores analógicos de entrada
Holding Register | 4xxxx | Leitura/Escrita | Dados variáveis do processo

## Slide 19: CLP – Tipos de Memória MODBUS
Exemplo Prático
Situação: Você tem um sensor de temperatura e uma válvula controlada por CLP.
🌡️ Sensor de temperatura → valor lido via Input Register (3xxxx)
🧯 Válvula ON/OFF → controlada via Coil (0xxxx)
🧠 Setpoint ajustável → escrito em um Holding Register (4xxxx)

## Slide 20: CLP – Tipos de Memória MODBUS
Diagrama com CLP
Sensor → 3xxxx (input)
Botão → 1xxxx (entrada digital)
Atuador → 0xxxx (coil)
Interface HMI → 4xxxx (setpoint)

## Slide 21: CLP – Exemplo Trama MODBUS RTU
Cenário: O mestre envia uma solicitação para ler 1 registrador a partir do 40001 (ou seja, o endereço lógico 0) do escravo de endereço 01.
01 03 00 00 00 01 CRC1 CRC2
│ │ │ │ └──────► Verificação (CRC)
│ │ │ └───────────────► Quantidade de registradores (1)
│ │ └────────────────────────► Endereço inicial (40001 → 0000)
│ └────────────────────────────────► Código da função (03 = leitura de registradores)
└───────────────────────────────────────► Endereço do dispositivo escravo

## Slide 22: CLP – Exemplo Trama MODBUS RTU
Resumo dos Campos
Endereço (01) – Identifica o escravo.
Função (03) – Leitura de registradores.
Dados (00 00 00 01) – Endereço inicial (0000) + nº de registradores (0001).
CRC (XX XX) – Código de verificação (calculado automaticamente pelo dispositivo).

## Slide 23: CLP – Python Trama MODBUS RTU
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import matplotlib.pyplot as plt
# Dados da trama MODBUS
fields = [
("Endereço", "01"),
("Função", "03"),
("End. Inicial", "00 00"),
("Qtd. Regs", "00 01"),
("CRC", "XX XX")
]
# Layout
width = 800
height = 200
box_width = 140
box_height = 60
padding = 20
font_size = 18

## Slide 24: CLP – Python Trama MODBUS RTU
# Criar imagem
img = Image.new("RGB", (width, height), color="white")
draw = ImageDraw.Draw(img)
# Fontes
try:
font = ImageFont.truetype("arial.ttf", font_size)
except IOError:
font = ImageFont.load_default()
# Desenhar blocos
for i, (label, value) in enumerate(fields):
x = padding + i * (box_width + 10)
y = padding
draw.rectangle([x, y, x + box_width, y + box_height], outline="black", width=2)
draw.text((x + 10, y + 10), value, fill="black", font=font)
draw.text((x, y + box_height + 5), label, fill="black", font=font)

## Slide 25: CLP – Python Trama MODBUS RTU
# Mostrar imagem
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.title("Exemplo de Trama MODBUS RTU (Solicitação de Leitura 40001)")
plt.show()
Nota: Rodar no Google COLAB
Esse código cria uma imagem com os blocos da trama MODBUS, explicando cada parte: Endereço, Função, Dados e Verificação (CRC).

## Slide 26: CLP – Aplicações MODBUS
🛰️ Monitoramento de Sensores
  Ex: sensores de temperatura, pressão e nível enviam dados para o CLP.
  Permite supervisão em tempo real via IHM ou SCADA.
⚡ Controle de Inversores de Frequência
CLP envia comandos (start, stop, velocidade) para inversores via registradores.
Evita cabeamento excessivo e melhora a integração.

## Slide 27: CLP – Aplicações MODBUS
🔗 Comunicação entre CLPs de Diferentes Fabricantes
MODBUS é aberto e amplamente compatível.
Facilita a integração de sistemas híbridos (ex: Siemens + Schneider).
Uma rede conectando dispositivos (sensor → CLP → inversor)

## Slide 28: Leitura Específica
[1] CLP Redes Industriais MODBUS 1.
Disponível em: h
[2] CLP Redes Industriais MODBUS 2.
Disponível em: h

## Slide 29: Aprenda+
[1] CLP Redes Industriais MODBUS 1.
Disponível em: https:
[2] CLP Redes Industriais MODBUS 2.
Disponível em: https:

## Slide 30: Dinâmica/Atividades
CLP

## Slide 31: Referências Bibliográficas
[1]
[2]

## Slide 32: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor M.Sc. Heleno Cardoso