## Slide 1: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 07 CLP – Redes Industriais PROFIBUS: Comunicação Industrial
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: CLP – Introdução ás Redes Industriais
CLP - sistema de computador que monitora e controla dispositivos de I/O. Recebem informações de sensores, processam dados e enviam comandos para atuadores, controla máquinas e/ou processos industriais.
Conectam dispositivos em ambientes industriais;
Permitem comunicação entre CLPs, sensores e atuadores;
Aumentam eficiência, segurança e controle dos processos.

## Slide 4: CLP – Redes PROFIBUS
Protocolo de comunicação digital utilizado na automação industrial para interligar dispositivos como: CLPs, sensores e atuadores, permitindo a troca eficiente de dados entre eles.
Significa Process Field Bus;
Criado nos anos 1980 na Alemanha;
Utilizado para automação de processos e manufatura;
Tipos: PROFIBUS-DP (Dispositivos Descentralizados) e PROFIBUS-PA (Automação de Processo).

## Slide 5: CLP – Arquitetura e Topologia PROFIBUS
Mestre x Escravo;
Modelo OSI: utiliza camadas Física, Enlace e Aplicação;
Topologias: barramento, anel;
Meio físico: RS-485, fibra óptica. https://youtu.be/omvJEXnUOD4
9min

## Slide 6: CLP – Instalação e Configuração
Planejamento de endereço e tempo de ciclo;
Uso de softwares (ex: TIA Portal, Step 7);
Configuração de dispositivos e diagnóstico de rede.

## Slide 7: CLP – 1. Planej. Endereço / Time Cycle
Endereçamento Profibus
Cada dispositivo Profibus DP (Decentralized Peripherals) deve ter um endereço único entre 1 e 126;
O mestre (CLP) normalmente possui o endereço 1;
Os escravos (sensores, inversores, módulos de I/O) recebem endereços únicos definidos manualmente (por chave rotativa) ou via software;
O planejamento evita conflitos e garante organização lógica, útil para diagnósticos e manutenção.

## Slide 8: CLP – 1. Planej. Endereço / Time Cycle
Tempo de ciclo (Cycle Time)
Depende da velocidade de transmissão (9.6 kbps até 12 Mbps), número de dispositivos, e quantidade de dados trocados;
Exemplo: Em uma rede de 20 dispositivos a 1.5 Mbps, com baixa troca de dados, o tempo de ciclo pode ser em torno de 10–20 ms;
Um ciclo mais curto → resposta mais rápida, mas exige mais do controlador;
O tempo de ciclo precisa ser balanceado com as exigências do processo e a capacidade do CLP.

## Slide 9: CLP – 2. Uso do TIA Portal, Step 7
Software da Siemens para programação e configuração de dispositivos Siemens.
Permite
Configuração da rede Profibus.
Endereçamento de dispositivos.
Atribuição de GSDs (arquivos de descrição dos dispositivos).
Diagnóstico e simulação da rede.
Integração com o PLC programado (por exemplo, S7-1200/1500).

## Slide 10: CLP – 2. Uso do TIA Portal, Step 7
Step 7 (clássico)
Usado com CLPs da família S7-300/S7-400.
Permite criar e configurar redes Profibus e integrar módulos de E/S descentralizados.
Trabalha junto com o HW Config, que define os parâmetros de rede, tempos de resposta, endereços, etc.

## Slide 11: CLP – 3. Configuração de Dispositivos
Requer instalação do arquivo GSD (General Station Description) do fabricante do dispositivo;
O GSD informa ao software quais parâmetros, entradas/saídas e tempos são esperados;
Cada dispositivo é inserido na topologia e configurado com:
  Endereço Profibus.
  Slot/Subslot de módulos (para racks modulares).
  Parâmetros específicos (tempo de watchdog, baud rate, etc).

## Slide 12: CLP – 4. Diagnóstico de Rede
Pode ser feito via
TIA Portal ou Step 7 (monitoramento online da rede);
Ferramentas dedicadas como ProfiTrace ou Softing para análise física e lógica da rede;
Indicação de falhas como: perda de comunicação, erros de configuração, dispositivos ausentes;
Recursos como LEDs nos dispositivos, mensagens de erro nos CLPs, e logs ajudam a identificar e resolver problemas.

## Slide 13: CLP – Exemplo Rede Profibus
Configuração no TIA Portal com 1 CLP e 2 dispositivos de I/O
Rede Profibus no TIA Portal, com:
1 CLP Siemens S7-300 como mestre Profibus DP;
2 módulos de I/O descentralizados (ET 200M ou similar) como escravos Profibus.

## Slide 14: CLP – Exemplo Rede Profibus
1. Criando o projeto no TIA Portal
  Abra o TIA Portal e crie um novo projeto.
  Adicione um S7-300:
    Clique em "Add new device“;
    Escolha a CPU desejada (ex: CPU 315-2 DP);
    Confirme.

## Slide 15: CLP – Exemplo Rede Profibus
2. Configurando o mestre Profibus
  No Project Tree, vá para:
    "Devices & Networks" → "Network view".
  Clique na porta DP da CPU (ex: MPI/DP) e selecione "Add new subnet" → "PROFIBUS".
  Configure a velocidade da rede (ex: 1.5 Mbps).
  Defina o endereço do mestre (geralmente 1).

## Slide 16: CLP – Exemplo Rede Profibus
3. Adicionando os escravos Profibus (ET 200M)
  Clique com o botão direito no fundo da tela e escolha "Add device".
  Vá para a família ET 200 (ex: "Distributed I/O" → "ET 200M").
  Escolha o cabeçote Profibus (ex: IM 153-1).
  Configure:
    Endereço Profibus (ex: 2 para o primeiro, 3 para o segundo).
    Conecte à mesma rede Profibus criada antes.
    Insira os módulos de I/O nas posições corretas (slots), por exemplo:
      Slot 1: módulo de entrada digital (DI 16xDC24V)
      Slot 2: módulo de saída digital (DO 16xDC24V)
Nota: Repita o processo para o segundo escravo.

## Slide 17: CLP – Exemplo Rede Profibus
4. Configuração final e ciclo de rede
  Verifique o tempo de ciclo previsto:
    Menu "Properties" da rede Profibus.
    Ajuste Watchdog Time se necessário.
  Clique em Compile > All para validar.
  Faça o download para o CLP.
  Vá para "Online & Diagnostics" para verificar:
    Status dos escravos.
    Comunicação ativa ou falhas.

## Slide 18: CLP – Exemplo Rede Profibus
Resultado esperado
Rede Profibus criada com o mestre e dois escravos.
Dispositivos com endereços distintos e conectados na mesma rede.
Ciclo de rede otimizado conforme a carga (média de 10–20 ms).

## Slide 19: CLP – Exemplo Rede Profibus
.

## Slide 20: Leitura Específica
[1] Configuração DigiGate Profibus-DP + CLP Siemens S7-300
Disponível em:
https://cdn.novusautomation.com/downloads/tutorial%20usando%20digigate%20novus%20com%20clp%20siemens.pdf
[2] Profibus.org – Site Oficial da Tecnologia PROFIBUS e PROFINET
Disponível em: https://www.profibus.com/

## Slide 21: Aprenda+
[1] Profibus Connector Wiring and Installation
Disponível em: https://youtu.be/1SvisCY9cu8
[2] Training Webinar: Introduction to PROFIBUS DP
Disponível em: https://youtu.be/olsKeX5ZEJ8

## Slide 22: Dinâmica/Atividades
1. Qual a principal função do mestre em uma rede PROFIBUS DP?
a) Armazenar dados históricos da rede
b) Executar comandos de voz dos operadores
c) Solicitar e gerenciar a troca de dados com os escravos
d) Fornecer alimentação elétrica para os dispositivos

## Slide 23: Dinâmica/Atividades
2. Em uma rede PROFIBUS DP, qual o intervalo de endereços válidos para os dispositivos escravos?
a) 0 a 127
b) 1 a 126
c) 2 a 248
d) 0 a 255

## Slide 24: Dinâmica/Atividades
3. Qual a ferramenta da Siemens amplamente utilizada para configurar redes PROFIBUS em CLPs S7-300/S7-400?
a) WinCC
b) Simatic Manager / STEP 7
c) LabVIEW
d) RSLogix 5000

## Slide 25: Dinâmica/Atividades
4. O que é um arquivo GSD em redes PROFIBUS?
a) Um firmware do CLP
b) Um driver de rede serial
c) Um arquivo de descrição do dispositivo escravo
d) Um programa de monitoramento de rede

## Slide 26: Dinâmica/Atividades
5. Qual o tipo de cabo recomendado para redes PROFIBUS DP?
a) Cabo coaxial RG-59
b) Par trançado sem blindagem
c) Cabo específico PROFIBUS com par trançado blindado
d) Fibra óptica multimodo

## Slide 27: Gabarito Atividades
c) Solicitar e gerenciar a troca de dados com os escravos
b) 1 a 126
b) Simatic Manager / STEP 7
c) Um arquivo de descrição do dispositivo escravo
c) Cabo específico PROFIBUS com par trançado blindado

## Slide 28: Referências Bibliográficas
[1] PROFIBUS. Technology overview. Profibus International, 2024. Disponível em: https://www.profibus.com/technology/profibus. Acesso em: 7 maio 2025.
[2] REALPARS. Training Webinar: Introduction to PROFIBUS DP. YouTube, 24 ago. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=olsKeX5ZEJ8. Acesso em: 7 maio 2025.

## Slide 29: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor M.Sc. Heleno Cardoso